附件1

福建省海洋与渔业执法总队特勤执法支队

计算机、网络、安防设备维护服务

采购内容及要求

一、项目采购内容

（一）服务内容

1.保障福建省海洋与渔业执法总队特勤执法支队（福建省福州市马尾区亭江镇英屿村前屿路136号）计算机、网络、安防设备日常运维工作，成交供应商需提供服务包括：计算机日常维护、办公文印设备维护、网络维护、信息安全保障、应用系统维护、机房维护、视频监控系统维护、视频会议系统维护等专业服务。

2.采用半包形式的维护服务，计算机、网络、安防设备出现故障，单个设备的维修费用价格在100元以下的由成交供应商负责，单个设备的维修费用价格超过100元的由成交供应商评估报价提供于采购方，由采购方选择维修或更换，第三方设备维修费由采购方支付，更换的新设备由采购方购买；计算机、网络、安防系统软件、硬件、数据库及其对应线路的设备维护、保养、更换、迁移等过程所产生的人工费全部由成交供应商承担。

3.在运行维护期限内，遇到采购方新增计算机、网络、安防设备情况，不论设备是否由成交供应商供货，成交供应商都应该提供维护服务。

4.提供应急故障处理方案，必要时提供应急备用设备，以保障在发生任何突发故障均不影响系统正常运行。

（二）现有设备

1.政务内网和互联网各1套，电脑设备41台，打印设备16台。

2.视频会议系统3套。

3.监控集成核心设备系统2套（办公大楼及周边区域1套、海洋生态文明科普展区1套），包含2套系统共计监控摄像机103+16台，配套的NVR主机、硬盘、交换机、拼接屏系统及其他配件。

二、具体要求：

（一）日常服务内容及要求

| 项目 | 内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 巡检 | 按月巡检，包括计算机日常维护、网络维护、信息安全保障、应用系统维护、机房维护、视频监控系统、视频会议系统维护等专业服务的运行状态、发现潜在风险并提出优化建议及时整改。 | 规范化巡检报告 |
| 故障处理 | 及时解决故障，并保留维修内容记录。 | 故障及修复记录 |
| 优化改善 | 针对维护中发现的可能存在的问题或系统不足，提出优化方案并实施，如系统性能不足，进行扩容方案制定与实施部署。 | 优化建议、实施方案、实施部署 |
| 日常监控 | 包括数据库备份、各应用软件、系统及服务器运行情况等，发现异常及时反馈并处理。 | 监控日志 |
| 响应支持 | 包括技术支持，故障定位，修改配置。 | 无 |

（二）维护内容、范围及方式

- 1.成交供应商提供的维护方式包括：电话咨询、远程维护和现场维护。

- 2.维护范围：计算机日常维护、网络维护、信息安全保障、应用系统维护、机房维护、视频监控系统维护、视频会议系统维护等专业服务。

- 3.维护内容：提供系统解决方案、软件系统故障处理相关咨询。具体如下：

3.1系统检查：成交供应商在履约之日起5个工作日内，对系统运行状况、联接环境等进行全面核查，并提交核查报告以协助采购方排除隐患。

3.2建立设备管理档案：对相关设备配置、安装、运行、维护、维修、升级等信息进行记录并归档管理，以利于后续维护。

3.3技术支持：如设备软硬件出现故障，在接到采购方问题报告后10分钟内安排工程师提供电话或在线技术支持，并根据实际情况提供现场维修服务。

3.4硬件维护及更换：成交供应商提供的硬件设备在维护期限内，出现非人为因素的配件故障，成交供应商需要对有故障的配件进行维修，设备外送修理期间，成交供应商应提供临时替代备品备件供采购方使用，以保证设备的正常运行。

3.5成交供应商须提供备品及维护工具作为日常保障：

3.5.1备品

成交供应商应在履约之日起3个工作日内向采购方提供备品。

| 设备 名称 | 数量 | 主要性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 硬盘录像机 | 1台 | 1.具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口；1个USB2.0接口、1个USB3.0接口、具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、4路报警输入接口、1路报警输出接口、可内置3块SATA接口硬盘。 2.设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位。 3.支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别。 4.支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 5.支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启/关闭智能POS信息等操作。 6.支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps。 |

※针对硬盘刻录机主要性能指标2-6项，供应商应在响应文件中提供具备CMA，CNAS资质认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章予以佐证。

3.5.2 维护工具

- （1）为了提高维护效率，成交供应商需提供一台监控专用维修设备（简称：工程宝），设备参数：≥2个RJ45网口，≥1个Video接口，≥1个HDMI接口，≥1个DC接口，≥1张内置SD卡，支持触屏操作，具有显示屏幕，内置wifi模块，模块支持连接wifi网络，与平台建立连接，能实现对安防系统进行日常快速巡查。

- 为了提高维护效率，成交供应商需提供一台OTDR光时域反射仪设备，具有彩色显示屏，≥1个通讯接口，可用于将数据传到电脑，能检测线路故障点，快速光纤故障定位、损耗分布分析、接头损耗测量及光纤长度测定‌，及时地判断支队内部网络以及监控网络故障情况，快速排查故障问题。

- （3）因区域停电频繁容易对系统设备造成损坏，为了监控系统稳定运行，成交供应商需要提供一台电源监测设备(简称：智能控制器）安装在监控室，设备支持监测电流、电压、功率等相应的指标，实现设备对用电的过流、过压、过载、过温的实时保护，控制器能够按照设备需要，设置好每一路电源的打开与关闭顺序,从而避免人为的操作失误。电源监测设备具有以下功能：

- ①支持电压保护：支持高低压保护设置，当工作电压超过或低于预设值时，会自动断电并弹窗报警提示。

- ②定位功能：设备支持定位扩展功能，可通过电脑读取到该设备所在的经纬度、海拔和工作时长等信息，以了解无线信号传输稳定性。

- ※针对电源监测设备功能，供应商应在响应文件中提供具备CMA，CNAS资质认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章予以佐证;报告内有实物图片、报告官网可查询并提供查询截图和网站链接证明。

- 成交供应商应在履约之日起3个工作日内向采购方提供维护工具，为证明维护工具的所有权，成交供应商提供的维护工具的同时需出示该设备购买时成交供应商相应的购买发票，成交后将该设备投入到项目现场中使用。

- 4.上述维护不包括由下列事项引起的故障：

- （1）应用软件开发的协助；

- （2）不恰当使用或人为故意损坏；

- （3）未提供适当的外部环境；

- （4）火灾、洪水、闪电、地震或其它不可抗事件引起。

5.提供服务过程文档

5.1成交供应商在整个服务过程均有文档记录，便于问题跟踪和分析；

5.2故障处理报告：故障解决后将故障现象、故障判断过程、故障处理过程、故障造成的系统和应用的损失以及由于故障而改变的系统参数或对系统做的任何操作集中整理，形成最终的故障处理报告。

5.3定期巡检报告：每月对系统运行环境进行健康检测。

5.4系统管理文档：如各系统及服务启/停处理方案、系统日常管理维护手册等。

5.5日报：日常监控或问题处理的信息，包括问题处理、数据备份等。

6.响应机制

提供7*24小时应急响应和技术支持服务，对于故障问题根据不同级别处理。

| 故障描述 | 服务指标 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 设备故障，系统不能提供正常服务。 | 10分钟内响应，半个小时内到达现场。 | 负责协同解决系统正常、维护、恢复等工作。 |
| 大面积网络等无法使用或全面退化。 | 10分钟内响应，半个小时内到达现场。 | 1小时内定位故障，并排除非第三方原因造成的故障。 |
| 应用系统无法使用，如系统无法登录、无法提供第三方接入服务。 | 10分钟内响应，半个小时内到达现场。 | 8小时内定位故障，并排除非第三方原因造成的故障。 |

三、服务时间

本项目采取一次采购三年沿用、实行一年一签合同的办法，1年服务期内的4次考核均合格的，作为续签次年合同依据。第1年服务期为2025年12月5日至2026年12月4日。

四、服务履约考核

采购人按照采购文件、成交供应商响应文件和合同约定的服务内容及质量要求，每三个月组织对成交供应商所提供服务进行考核。具体如下：

| 考核意见表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分内容 | 分值（分） | 满意 | 基本满意 | 一般 | 不满意 |
| 1 | 规范化月巡检报告 | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 故障及修复记录完整 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 优化改善方案切实可行 | 10 |  |  |  |  |
| 4 | 日常监控日志完整 | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 故障响应在10分钟内 | 10 |  |  |  |  |
| 6 | 故障排除及时，质量高 | 10 |  |  |  |  |
| 7 | 监控设备间保持卫生整洁 | 10 |  |  |  |  |
| 8 | 重要活动保障及时到位 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | 设施设备预防性维护到位 | 10 |  |  |  |  |
| 10 | 维护工作总体评价 | 10 |  |  |  |  |
| 考核结果 |  | 100 | / | / | / | / |
| 1.考核总分为100分，每个单项目满意得10分，基本满意得5分，一般满意得3分，不满意得0分。 2.采购人负责对成交供应商履行合同情况及服务质量进行经常性的指导、检查。 3.各项协议中已有明确规定的按协议执行考核，严格落实；没有明确规定的，根据反馈意见加以确定。 4.每三个月进行一次考核，得分90分（含）以上为合格，90分以下为不合格。 |  |  |  |  |  |  |

五、合同支付方式

服务履约每满三个月，成交供应商提交相应费用的有效发票，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的25.0%。

六、违约责任

1.若成交供应商未按照采购文件、响应文件或合同提供应承担的服务的，第一次进行书面警告，第二次需向采购人缴纳3000元的违约金。累计违约次数达到三次，采购人有权终止合同。若因成交供应商没有及时提供维护服务导致采购人监控无法正常运行造成额外损失的，采购人保留追究成交供应商额外责任的权利。

2.因成交供应商原因造成采购合同无法按时签订，视为成交供应商违约，成交供应商违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。因采购人原因造成采购合同无法按时签订，视为采购人方违约，采购人违约对成交供应商造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

3.在签订合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，对采购人造成的损失的，成交供应商需支付相应的赔偿。采购人无正当理由要求解除合同的，视为采购人违约，对成交供应商造成的损失的，采购人需支付相应的赔偿。

4.因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

5.若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

6.在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

7.一年合同期满但采购人未获得预算批复或需求取消，经采购人书面通知成交供应商后，合同到期终止且不再顺延，采购人不承担任何违约及损失赔偿责任。

8.知识产权

成交供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

9.成交供应商在进行计算机网络设备维护运维服务时，应严格遵守国家安全保密规定和相关技术服务规范，严禁发生信息泄露、违规等事件，否则将依法追究供应商及相关责任人法律责任。

注：上述带“※”内容，供应商应在响应文件中提供相应材料，如有缺失，则视为无效响应。